ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

PRACOVNÍHO STROJE          .…

# Datum provedení revize:  				      		Druh revize :

Název stroje :

Typ stroje:				Výr.číslo: 			inventární číslo:

Výrobce stroje:							Rok výroby:

Umístění stroje:

Objednatel :

Firma:

Dodavatel :

Revizní technik   :

Revizi byli přítomni:

Základní údaje:

Jmenovitá napětí :	3 x 400V/230V, ~ 50Hz / TN-C-S

3PEN ~ 50Hz 400V/TN-C (bod rozdělení...................................)

3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S ( za bodem rozdělení)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Živých částí:

Neživých částí:

Zvýšená ochrana:

Použité měřící přístroje:

1. PŘEDMĚT REVIZE :

Předmětem revize byla

Předmětem revize nebylo

  - Rozsah revize :

2. DOKUMENTACE, DOKLADY, PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ :

  - Projektová dokumentace:

  - Protokol o určení vnějších vlivů:

  - Certifikáty a prohlášení o shodě:

  - Pokyn pro montáž, uvádění do provozu a údržba zařízení

  - Požadavky na obsluhu

3. TECHNICKÝ POPIS STROJE:

3.1.	Technické parametry stroje:

# Jmenovitý příkon Pn:

# Jmenovité napětí Un:

Jmenovitý proud In:

Hlavní jištění stroje:

Napětí řídících obvodů:

Hlavní vypínač stroje:

- Složení stroje –

- Rozváděč

- Další technické údaje

4. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

4.1. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

4.2. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí

4.3. Ochrana použitím obvodů PELV

5. PROHLÍDKA

5.1. Prohlídka stroje

| 1) | Svorka pro připojení ochranného vodiče je umístěna v sousedství fázových svorek, má dostatečný průřez a jako jediná na stroji je označena PE – čl. 5.2 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| --- | --- | --- |
| 2) | Použité krytí elektrického zařízení odpovídá vnějším vlivům, kterým je vystaveno - ČSN EN 60529/93 |  |
| 3) | Každý přívod elektrické energie je opatřen hlavním vypínačem - čl. 5.3.1 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 4) | Hlavní vypínač (pokud to není jistič) má pouze dvě polohy, pokud neslouží k havarijnímu vypnuti není rukojeť červená, je uzamykatelný ve vypnuté poloze, umístěný 0,6 – 1,9 m nad přístupovou rovinou - čl. 5.3.3 a 5.3.4 ČSN EN 60204-1 |  |
| 5) | Je provedena ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí - čl. 6.1 a 6.4 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 6) | Všechny vodiče kromě zemněných středních vodičů a vodičů přímo napájených řídících obvodů jsou chráněny proti nadproudům - čl. 7.2.2 a 7.2.3 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 7) | V řídících obvodech napájených z transformátoru s jedním koncem sekundárního vinutí spojeným s ochranným obvodem je jištění pouze v neuzemněné větvi – čl. 7.2.4 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 8) | Je zajištěna ochrana proti samočinnému spuštění stroje po zapůsobení podpěťové ochrany, nebo po ztrátě napětí v síti - čl. 7.5 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 9) | Ochranné vodiče jsou řádně označeny, pokud barvou tak pouze kombinací zelenožluté - čl. 8.2.2 a 14.2.2 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 10) | Všechny neživé části stroje jsou spojeny s ochranným vodičem stroje. Jako ochranný vodič nejsou použity kovové instalační trubky, hadice a kovové pláště kabelů, tyto ovšem musí být spojeny s ochranným obvodem - čl. 8.2.3 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 11) | Pokud je elektrické zařízení montováno na víka, dveře, nebo kryty, nesmí spojitost ochranného obvodu záviset na pantech, upínkách apod. - čl. 8.2.3 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 12) | Pro napájení řídících obvodů strojů s výkonem od 3 kW, s více než jedním spouštěčem motoru a více než dvěma ovládanými řídícími přístroji jsou použity transformátory s odděleným vinutím - čl. 9.1.1 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 13) | Stroj je vybaven funkcí stop kategorie 0 – nouzové zastavení, které je nadřazeno všem ostatním funkcím. Její zrušení nevyvolá spuštění stroje, nezávisí na elektronické logice - čl. 9.2.2 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 14) | Pokud lze vyřadit bezpečnostní ochranu, musí být zabráněno automatickému chodu, např. uzamčením voliče režimu - čl. 9.2.4 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 15) | Ovládací prvky se sdruženou funkcí START a STOP se mohou použít pro vedlejší funkce, jen pokud nehrozí nebezpečí - čl. 9.2.6 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 16) | Zemní spojení v řídících obvodech nesmí způsobit spuštění stroje - čl. 9.4.3.1 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 17) | Umístění, barvy, označení a použití tlačítek a světelných návěstí odpovídá čl. 10.1 a 10.6 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 18) | Ovládací přístroje pro nouzové zastavení musí obnovit funkci obvodu po ručním uvedení do původní polohy, kontakty musí zajišťovat funkci nuceného rozpínání - čl. 10.7.3 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 19) | Ovládací prvky přístrojů nouzového zastavení musí být červené, pokud mají pozadí, toto musí být žluté, musí mít tvar hřibu - čl. 10.7.4 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 20) | Celé řídící zařízení musí být umístěno a montováno tak, aby se usnadnila údržba a přístup, zařízení musí být chráněno před vnějšími vlivy - čl. 12.1 ČSN EN 60204-1 |  |
| 21) | Vodiče a kabely vyhovují provozním podmínkám a vnějším vlivům - čl. 13.1 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 22) | Spoje ochranného obvodu jsou zajištěny proti náhodnému uvolnění, spojovací prostředky odpovídají průřezu a provedení připojených vodičů, svorkovnice jsou označeny dle dokumentace, konce slaněných vodičů nejsou pájeny, vnější a vnitřní vodiče se u svorek nekříží - čl. 14.1.1 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 23) | Vodiče a kabely jsou vedeny od svorky ke svorce bez spojování, nebo vložených spojek, ochranný vodič je dle možností veden těsně u příslušných fázových vodičů - čl. 14.1.2 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 24) | Společné uložení vodičů různých obvodů do společných kanálů nezhoršuje funkci obvodů, pokud jsou obvody na různá napětí jsou odděleny zábranami, nebo izolovány na nejvyšší napětí, obvody nevypínané hlavním vypínačem jsou prostorově odděleny, nebo barevně odlišeny - čl. 14.1.3 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 25) | Vodiče jsou na obou koncích označeny dle dokumentace, vodiče mohou mít tyto barvy: černá, hnědá, červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, světle modrá, fialová, šedá, bílá, růžová, tyrkysová. Není použita barva zelená a žlutá, pokud je možnost záměny s dvoubarevnou kombinací zelená/žlutá - čl. 14.2.1 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 26) | Obsahuje li obvod střední vodič je použita barva světle modrá, pro jiné účely již není tato barva použita (IEC 60446) - čl. 14.2.3 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 27) | Izolované jednožilové vodiče jsou označeny: černá – střídavé a stejnosměrné silové obvody, červená – střídavé řídící obvody, modrá – stejnosměrné řídící obvody, oranžová – blokovací řídící obvody napájené z vnějších zdrojů - čl. 14.2.4 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 28) | Vodiče na panelech jsou řádně upevněny, připojení přístrojů na dveřích je provedeno ohebnými vodiči, vodiče mimo kanály jsou řádně upevněny - čl. 14.3 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 29) | Kryty řídícího zařízení mají krytí odpovídající - čl. 12.3 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 30) | Elektroinstalační kanály a armatury nemají ostré hrany, otřepy nebo drsné povrchy, mají krytí min. IP 33 - čl. 14.5.1 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 31) | Svorky jsou umístěny ve snadno přístupném krytu, rozvodné a spojovací krabice na stroji mají krytí minimálně IP 44 - čl. 14.5.8 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 32) | Motory mají krytí podle prostředí minimálně však IP 23 - čl. 15.2 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 33) | Motory musí být montovány tak, aby bylo zajištěno dostatečné chlazení a oteplení zůstalo v mezích třídy izolace (IEC 60034-1) - čl. 15.4 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 34) | Zásuvky pro přídavná zařízení (vrtačky apod.) nemají vyšší napětí než 250 V(/16 A, jsou připojeny k ochrannému obvodu a samostatně jištěny. Nejsou li vypínány hlavním vypínačem, je na toto upozorněno - čl. 16.1 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 35) | Místní osvětlení na stroji je spojeno s ochranným obvodem, vypínač není zabudován do držáku, nebo připojovací šňůry, je zabráněno stroboskopickému jevu - čl. 16.2.1 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 36) | Napětí místního osvětlení nepřekračuje 250 V mezi vodiči, je provedeno jedním ze způsobů uvedených v tomto článku a je samostatně jištěno - čl. 16.2.2 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 37) | Elektrické zařízení stroje je opatřeno trvanlivým štítkem s označením výrobce - čl. 17.1 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 38) | Kryty o nichž není zřejmé, že obsahují elektrické zařízení jsou opatřeny černým bleskem na žlutém pozadí v černém trojúhelníku - čl. 17.2 ČSN EN 60204-1/2000 |  |
| 39) | Ke stroji je dodána dokumentace v dostatečném rozsahu dle složitosti stroje a obsahuje informace pro instalaci, provoz a údržbu elekt. zařízení stroje - čl. 18.1 ČSN EN 60204-1/2000 |  |

Poznámky k prohlídkám:

6.ZKOUŠKY

Funkční zkouška  stroje dle ČSN EN 60204-1, čl. 19.6

7. MĚŘENÍ

Prohlídka a měření spojitost ochranného obvodu, hodnota:

7.1. Naměřené hodnoty:

| P.Č. | Označení obvodu | Koncové zařízení | Hodnota Jištění | Typ nadpr.prvku Spínač/ jistič | Typ kabelu a průřez kabelu | Vstupní impedance Zs1 | Výstupní impedan Zs2 | Rizol. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | Typ | (mm2) |  | (() | (M() |

Měření proudových chráničů

| Umístění chrániče a označení vývodu | Štítkové hodnoty chráničů |  | Naměřené hodnoty |  |  | Chráněné zařízení či instalace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IN /A/, I(N /mA/ | UI( /V/ | ta /ms/ | I(N /mA/ | Zs /Ω/ před chráničem |  |

8. ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY

9.  ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

PRACOVNÍ STROJ JE/NENÍ Z HLEDISKA  ELEKTRICKÉ INSTALACE SCHOPEN  BEZPEČNÉHO PROVOZU !

Doporučené datum následné revize : rok